## Dimensionamento
Dados do inversor: |  | Imax-curto [A] | Faixa de tensão MPP [V] |  | Vmax [V] | Pmax [Wp] | Vmin [V] | Pmin [Wp] | Potência a ser suprida: [W]
|  | 27 | 320 | 800 | 1000 | 12500 | 200 | - | 10000
Dados do módulo: |  | Ipmax [A] | Vpmax [V] | Pmax [W] | Vmin |  |  |  | 1 Inversor de 12kWp
|  | 8.7285 | 34.9001 | 310.8422 | 30.5159
X1 | Agrupamento de módulos em série
X2 | Agrupamento de módulos em paralelo
Variáveis: | X1 | X2
| 20 | 2
F.Objetiva (Potência): | 12185.0692 | Tensão de saída do sistema: |  |  | 698.0027
Número de módulos: | 40 | Corrente de saída do sistema: |  |  | 17.4571
Máximizar: ( Icurto*X2)*(Vmax*X1)*eficiencia(modulo e inversor)
Restrições | Variável |  | Equação
Icurto*X2 <= Imax | 8.7285 | 2 | 17.4571 | <= | 27
Vmax*X1 <= MPPmax | 34.9001 | 20 | 698.0027 | <= | 800
Vmax*X1 >= MPPmin | 34.9001 | 20 | 698.0027 | >= | 320
Vmin*X1 >= MPPmin | 30.5159 | 20 | 610.3178 | >= | 320
( Ipmax*X2)*(Vpmax*X1) |  | Pot | 12185.0692 | >= | 10000
( Ipmax*X2)*(Vpmax*X1) |  | Pot | 12185.0692 | <= | 12500

## Dados
Juiz de Fora
Considerar no inversor:
Valores usando a fórmula: P =(E.G)/(H.TD) | [7 empty] | Potência nominal do inversor (PccMax)
Pfv | E | Gstc | Htot | TD |  |  |  | Janela de operação do inversor (VmpptMin ---VmpptMax)
Pot.Pico.Modulo | Ene.Cons.Diaria | Irradiancia | Irrad.Diar | Desempenho |  |  |  | Corrente máxima de entrada do inversor (IccMax)
[Wp] | [kWh] | CTE | [kWh/m2 dia] |  |  |  |  | Verificar temperatura
10000 | 30 | 1 | 4.1 | 75%
Dados do Inversor - FRONIUS SYMO 12.0-3 208/240
Imax-curto [A] | Faixa de tensão MPP [V] |  | Vmax [V] | Vmin [V] | Pmax [Wp] | Eficiência | Pmin [Wp]
27 | 320 | 800 | 1000 | 200 | 12500 | 98% | -
16.5
Dados do Módulo - Canadian Centrium Energy Cs6u 325W
Icurto [A] | Vpmax [V] | Ipmax [A] | Voc [V] | Pmax [W] | Eficiência | %/ºC Pmax | %/ºC Voc
9.34 | 37 | 8.78 | 45.5 | 325 | 16.72% | -0.41% | -0.31%
Valores do módulo simulados no PSIM
Vpotmax [V] | Ipotmax [A] | Pmax [W] | T (ºC) | P | V
35.6124 | 8.7285 | 310.8422 | 0º | 341.6442 | 36.8942
|  |  | 80º | 241.3854 | 30.5159

## Dados (2)
Juiz de Fora
Considerar no inversor:
Potência nominal do inversor (PccMax)
Janela de operação do inversor (VmpptMin ---VmpptMax)
Corrente máxima de entrada do inversor (IccMax)
Verificar temperatura
Dados do Inversor - FRONIUS SYMO 12.0-3 208/240
Imax-curto [A] | Faixa de tensão MPP [V] |  | Vmax [V] | Vmin [V] | Pmax [Wp] | Eficiência | Pmin [Wp]
27 | 320 | 800 | 1000 | 200 | 12500 | 98% | -
16.5