## Dimensionamento
Dados do inversor: |  | Imax-curto [A] | Faixa de tensão MPP [V] |  | Vmax [V] | Pmax [Wp] | Vmin [V] | Potência a ser suprida: [W]
|  | 29.6 | 165 | 440 | 550 | 3160 | 165 | 2945.1138
Dados do módulo: |  | Ipmax [A] | Vpmax [V] | Pmax [W] | Vmin |  |  | 1 Inversor de 3kWp
|  | 8.3094 | 28.5077 | 246.4951 | 25.504 |  |  | FRONIUS GALVO 3.0 - 1
X1 | Agrupamento de módulos em série
X2 | Agrupamento de módulos em paralelo
Variáveis: | X1 | X2
| 13 | 1
F.Objetiva (Potência): | 3079.4703 | Tensão de saída do sistema: |  |  | 370.6001
Número de módulos: | 13 | Corrente de saída do sistema: |  |  | 8.3094
Máximizar: ( Icurto*X2)*(Vmax*X1)
Restrições | Variável |  | Equação
Icurto*X2 <= Imax | 8.3094 | 1 | 8.3094 | <= | 29.6
Vmax*X1 <= MPPmax | 28.5077 | 13 | 370.6001 | <= | 440
Vmax*X1 >= MPPmin | 28.5077 | 13 | 370.6001 | >= | 165
Vmin*X1 >= MPPmin | 25.504 | 13 | 331.5524 | >= | 165
( Icurto*X2)*(Vmax*X1) |  |  | 3079.4703 | >= | 2945.1138
( Icurto*X2)*(Vmax*X1) |  |  | 3079.4703 | <= | 3160

## Dados
Florianópolis
Considerar no inversor:
Valores usando a fórmula: P =(E.G)/(H.TD) | [7 empty] | Potência nominal do inversor (PccMax)
Pfv | E | Gstc | Htot | TD |  |  |  | Janela de operação do inversor (VmpptMin ---VmpptMax)
Pot.Pico.Modulo | Ene.Cons.Diaria | Irradiancia | Irrad.Diar | Desempenho |  |  |  | Corrente máxima de entrada do inversor (IccMax)
[Wp] | [kWh] | CTE | [kWh/m2 dia] |  |  |  |  | Verificar temperatura
2945.1138 | 9.1667 | 1 | 4.15 | 75%
Dados do Inversor - FRONIUS GALVO 3.0 - 1 (R$ 6820,00)
* 3 ligações CC
Imax-curto [A] | Imax-entrada [A] | Faixa de tensão MPP [V] |  | Vmax [V] | Vmin [V] | Pmax [Wp] | Eficiência
29.6 | 19.8 | 165 | 440 | 550 | 165 | 3160 | 96.1%
Dados do Módulo - PANDA - 260 | [8 empty] | 0º
[9 empty] | A | 86313711
Icurto [A] | Voperação [V] | Ioperação [A] | Vmax [V] | Pmax [W] | Eficiência | %/ºC Pmax | %/ºC Voc |  | P | 271.3507
8.91 | 30.8 | 8.46 | 38.6 | 260 | 15.9% |  |  |  | Vout | 30.814
Valores do módulo simulados no PSIM | [8 empty] | 80º
Vpotmax [V] | Ipotmax [A] | Pmax [W] | T (ºC) | ∆P | ∆V |  |  |  | A | 71439858
29.6646 | 8.3094 | 246.4951 | 0º | 271.3507 | 30.814 |  |  |  | P | 191.1257
|  |  | 80º | 191.1257 | 25.504 |  |  |  | Vout | 25.504