## Dimensionamento
Dados do inversor: |  | Imax-curto [A] | Faixa de tensão MPP [V] |  | Vmax [V] | Pmax [Wp] | Vmin [V] | Potência a ser suprida: [W]
|  | 22 | 360 | 750 | 900 | 12800 | 360 | 10000
Dados do módulo: |  | Ipmax [A] | Vpmax [V] | Pmax [W] | Vmin |  |  | 1 Inversor de 12kWp
|  | 7.9286 | 27.9617 | 226.6843 | 24.28
X1 | Agrupamento de módulos em série
X2 | Agrupamento de módulos em paralelo
Variáveis: | X1 | X2
| 23 | 2
F.Objetiva (Potência): | 10198.1222 | Tensão de saída do sistema: |  |  | 643.119
Número de módulos: | 46 | Corrente de saída do sistema: |  |  | 15.8573
Máximizar: ( Icurto*X2)*(Vmax*X1)
Restrições | Variável |  | Equação
Icurto*X2 <= Imax | 7.9286 | 2 | 15.8573 | <= | 22
Vmax*X1 <= MPPmax | 27.9617 | 23 | 643.119 | <= | 750
Vmax*X1 >= MPPmin | 27.9617 | 23 | 643.119 | >= | 360
Vmin*X1 >= MPPmin | 24.28 | 23 | 558.4405 | >= | 360
( Icurto*X2)*(Vmax*X1) |  | Pot | 10198.1222 | >= | 10000
( Icurto*X2)*(Vmax*X1) |  | Pot | 10198.1222 | <= | 12800

## Dados
Juiz de Fora
Considerar no inversor:
Valores usando a fórmula: P =(E.G)/(H.TD) | [7 empty] | Potência nominal do inversor (PccMax)
Pfv | E | Gstc | Htot | TD |  |  |  | Janela de operação do inversor (VmpptMin ---VmpptMax)
Pot.Pico.Modulo | Ene.Cons.Diaria | Irradiancia | Irrad.Diar | Desempenho |  |  |  | Corrente máxima de entrada do inversor (IccMax)
[Wp] | [kWh] | CTE | [kWh/m2 dia] |  |  |  |  | Verificar temperatura
10000 | 30 | 1 | 4.1 | 75%
Inversor - Aurora PVI -12.5 -TL-OUTD
Imax-curto [A] | Faixa de tensão MPP [V] |  | Vmax [V] | Vmin [V] | Pmax [Wp] | Eficiência
22 | 360 | 750 | 900 | 360 | 12800 | 97.8%
Dados do Módulo - SL6P60-240W
Icurto [A] | Vpmax [V] | Ipmax [A] | Vmax [V] | Pmax [W] | Eficiência | %/ºC Pmax | %/ºC Voc
8.52 | 30.1 | 7.96 | 37.2 | 240 | 14.76% | -0.44% | -0.3%
Valores do módulo simulados no PSIM
Vpotmax [V] | Ipotmax [A] | Pmax [W] | T (ºC) | P | V
28.5907 | 7.9286 | 226.6843 | 0º | 250.7779 | 29.7198
|  |  | 80º | 172.701 | 24.28