## Dimensionamento
Dados do inversor: |  | Imax-curto [A] | Faixa de tensão MPP [V] |  | Vmax [V] | Pmax [Wp] | Vmin [V] | Pmin [Wp] |  | Potência a ser suprida: [W]
|  | 40.5 | 320 | 800 | 1000 | 12500 | 200 | - |  | 10000
Dados do módulo: |  | Ipmax [A] | Vpmax [V] | Pmax [W] | Vmin |  |  |  |  | 1 Inversor de 12kWp
|  | 8.7285 | 34.9001 | 310.8422 | 30.5159
X1 | Agrupamento de módulos em série
X2 | Agrupamento de módulos em paralelo
Variáveis: | X1 | X2
| 17 | 2
F.Objetiva (Potência): | 10357.3088 | Tensão de saída do sistema: |  |  | 593.3023
Número de módulos: | 34 | Corrente de saída do sistema: |  |  | 17.4571
Máximizar: ( Icurto*X2)*(Vmax*X1)*eficiencia(modulo e inversor)
Restrições | Variável |  | Equação
Icurto*X2 <= Imax | 8.7285 | 2 | 17.4571 | <= | 40.5
Vmax*X1 <= MPPmax | 34.9001 | 17 | 593.3023 | <= | 800
Vmax*X1 >= MPPmin | 34.9001 | 17 | 593.3023 | >= | 320
Vmin*X1 >= MPPmin | 30.5159 | 17 | 518.7702 | >= | 320
( Ipmax*X2)*(Vpmax*X1) |  | Pot | 10357.3088 | >= | 10000
( Ipmax*X2)*(Vpmax*X1) |  | Pot | 10357.3088 | <= | 12500
[8 empty] | 0 | 5 anos

## Dados
Juiz de Fora
[6 empty] | E |  | Considerar no inversor:
Valores usando a fórmula: P =(E.G)/(H.TD) | [5 empty] | 30750 | Wh | Potência nominal do inversor (PccMax)
Pfv | E | Gstc | Htot | TD |  | 30.75 | kWh | Janela de operação do inversor (VmpptMin ---VmpptMax)
Pot.Pico.Modulo | Ene.Cons.Diaria | Irradiancia | Irrad.Diar | Desempenho |  |  |  | Corrente máxima de entrada do inversor (IccMax)
[Wp] | [kWh] | CTE | [kWh/m2 dia] |  |  | 31.8487 | kWh/dia | Verificar temperatura
10000 | 30 | 1 | 4.1 | 75%
10357.3088
Dados do Inversor - Fronius Symo Brasil 12 kW
Imax-curto [A] | Faixa de tensão MPP [V] |  | Vmax [V] | Vmin [V] | Pmax [Wp] | Eficiência | Pmin [Wp]
40.5 | 320 | 800 | 1000 | 200 | 12500 | 98% | -
24.8
Dados do Módulo - Canadian Centrium Energy Cs6u 325W
Icurto [A] | Vpmax [V] | Ipmax [A] | Voc [V] | Pmax [W] | Eficiência | %/ºC Pmax | %/ºC Voc
9.34 | 37 | 8.78 | 45.5 | 325 | 16.72% | -0.41% | -0.31%
Valores do módulo simulados no PSIM
Vpotmax [V] | Ipotmax [A] | Pmax [W] | T (ºC) | P | V
35.6124 | 8.7285 | 310.8422 | 0º | 341.6442 | 36.8942
|  |  | 80º | 241.3854 | 30.5159

## Inversor
Fronius Symo 12.5-3-M
DADOS DE ENTRADA
Max. corrente de entrada (Idc max1 / Idc max2) | 27.0 A / 16.5 A
Max. conjunto corrente curto-circuito(MPP1 / MPP2) | 40.5 A / 24.8 A
Min. tensão de entrada (Udc min) | 200 V
Feed-in tensão de entrada (Udc start) | 200 V
Tensão nominal de entrada (Udc,r) | 600 V
Max. tensão de entrada | 1,000 V
(Udc max)
Faixa de tensão MPP | 320 - 800 V
(Umpp min - Umpp max)
Numeros de rastreadores MPP | 2
Numero de conexões CC | 3 + 3
DADOS DE SAÍDA
Tensão nominal de saída (Pac,r) | 12,500 W
Max. potência de saida | 12,500 VA
Max. corrente de saída (Iac max) | 19,9 A
EFICIÊNCIA
Max. eficiência | 98.0 %

## Informações
| módulo | 28438.28
| inversor | 15943.7
| INVESTIMENTO: | 44381.98
10kWp = | 30.75 | kWh/dia
Com arranjo:
31.8487 | kWh/dia
Tarifa: | 0.77
24.5235 | economia diária
735.7055 | economia mensal
8828.4665 | economia anual
60.3257 | tempo de retorno
5.0271 | 5 anos